## Лист1
1 | Какое обучение обязаны проходить работники до допуска к выполнению работ в ЭУ? (п.5.1) | * | безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках
|  | * | по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе
|  | * | приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок
проверку требований Стандарта по нарядам-допускам и распоряжениям в электроустановках
Порядок проведения работы с персоналом
2 | Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в ЭУ? (п.7) | * | Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
|  | * | Допуск к работе
|  | * | Надзор во время работы
|  | * | Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Проведение необходимых отключений
Вывешивание запрещающих плакатов
3 | Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? (п.7) | * | Оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
|  | * | Допуск к работе.
|  | * | Надзор во время работы.
|  | * | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
|  | * | Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ.
Профессиональная подготовка персонала, проверка состояния его здоровья
4 | За что отвечает выдающий наряд, отдающий распоряжение на работы в электроустановках? (п.8.2.1) | * | За достаточность и правильность мер безопасности, указанных в наряде (распоряжении)
|  | * | За качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность выполнения работ.
|  | * | за соответствие групп по ЭБ работников, указанных в наряде-допуске, распоряжении, выполняемой работе
За полноту и качество инструктажа бригады на рабочем месте.
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.
5 | Кому предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений в ЭУ? (п.8.2.2) | * | Работникам из числа административно-технического персонала организации, прошедших проверку знаний, допущенных к самостоятельной работе и включенных в список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков (распоряжений)
Работникам, в ведении которых находится электрооборудование
6 | Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжений в ЭУ напряжением выше 1000 В? (п.8.2.2) | * | Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V
Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу III
7 | За что отвечает ответственный руководитель работ в электроустановках? (п.8.4.1) | * | За выполнение указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность.
|  | * | За принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.
|  | * | За полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ.
|  | * | За организацию безопасного выполнения работ.
За соответствие выполняемой работе групп по электробезопасности перечисленных в наряде членов бригады
За правильность подготовки рабочего места.
8 | Ответственный руководитель работ назначается обязательно в следующих случаях. (п.8.4.4) | * | При работах в электроустановках с использованием механизмов и подъемных сооружений
|  | * | При выполнении работ по подключению вновь сооруженной ВЛ
|  | * | При одновременной работе двух и более бригад в электроустановке
|  | * | При работах без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
При выполнении работ на КЛ и кабельных линиях связи вне зонах расположения коммуникаций
При осмотре ВЛ в темное время суток
9 | За что отвечает производитель работ в электроустановках? (п.8.5.1) | * | За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.
|  | * | за сохранность на рабочем месте ограждений, предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий.
|  | * | за соблюдение указаний по мерам безопасности, полученных при целевом инструктаже от руководителя работ
|  | * | за выполнение им самим и членами бригады при производстве работ мер безопасности, определенных нарядом-допуском
за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения.
За достаточность указанных в наряде мер безопасности.
10 | За что отвечает допускающий к работам в электроустановках? (п.8.6.1) | * | за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы
|  | * | За правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
За качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая производителя работ.
11 | Кто назначается допускающим в электроустановках? (п.8.6.2) | * | Оперативный персонал, имеющий группу IV по ЭБ электроустановках напряжением выше 1000 В;
|  | * | Оперативный персонал, иметь группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
Инженерно-технический персонал, имеющих группу IV
12 | За что отвечает наблюдающий при работах в электроустановках? (п.8.7.1) | * | за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, указанным в наряде-допуске
|  | * | За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
|  | * | За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
За проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)
13 | Кто определяет необходимость назначения наблюдающего при выполнении работ по наряду-допуску в ЭУ? (п.8.7.3) | * | лицо, выдающее наряд-допуск
Руководитель работ по наряду
Производитель работ
14 | За что отвечают все члены бригады при работах в электроустановках? (п.8.8.1) | * | за соблюдение требований Правил по охране труда, инструкций по охране труда
за правильность данных команд, самостоятельных действий по включению коммутационных аппаратов в части исключения подачи напряжения на рабочие места допущенных бригад
за качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая производителя работ
15 | Перечислите дополнительные обязанности, которые разрешено выполнять выдающему наряд при работах в электроустановках (п.8.9) | * | Ответственный руководитель работ
|  | * | Производитель работ
|  | * | Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Наблюдающий
16 | Перечислите дополнительные обязанности, которые разрешено выполнять ответственному руководителю работ. (п.8.9) | * | Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)
Член бригады
17 | Перечислите дополнительные обязанности, которые разрешено выполнять производителю работ. (п.8.9) | * | допускающий
наблюдающий
член бригады
18 | Разрешено ли привлекать к работе в ремонтной бригаде оперативный персонал, находящийся на дежурстве? (п.8.9) | * | Разрешено, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала с записью в оперативном журнале
Запрещено
19 | Где фиксируется целевой инструктаж перед началом работ по наряду? (п.9.1) | * | В наряде
В журнале инструктажей.
В оперативном журнале.
20 | Кто проводит целевой инструктаж руководителю работ перед началом работ по наряду-допуску? (п.9.1) | * | Выдающий наряд-допуск
|  | * | Допускающий
Производитель работ
21 | Кому проводит целевой инструктаж при работе по наряду выдающий наряд? (п.9.2) | * | Ответственному руководителю работ
|  | * | Производителю работ
|  | * | Наблюдающему
Допускающему
Членам бригады
22 | Где фиксируется целевой инструктаж членов бригады производителем работ? (п.9.5.3) | * | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
В оперативном журнале
23 | В каком количестве экземпляров выписывается наряд для работ в электроустановках? (п.10.3) | * | в двух экземплярах
|  | * | в трех экземплярах - при передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом
в одном - когда производитель работ одновременно назначается допускающим.
24 | С кем согласовывается выполнение работ в ЭУ в зоне действия другого наряда? (п.10.5.2) | * | С работником, выдавшим первый наряд
С допускающим.
С лицом, подготавливающем рабочее место.
25 | Сколько нарядов можно выдавать на одного руководителя работ? (п.10.17) | * | Определяет выдающий наряд
Не допускается
Hе более 2-х
Hе более 3-х
26 | Сколько членов бригады с группой II может быть в бригаде, выполняющей работы в ЭУ? (п.10.21) | * | По одному на каждого члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III (всего не более 3 человек)
По два на каждого члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III (всего не более 6 человек)
Не допускается
27 | В каких из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки? (п.10.24) | * | При прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
|  | * | При ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения
При ремонте коммутационных аппаратов различных присоединений, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении.
При монтаже (демонтаже) отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане.
28 | Кем выдаются наряды для работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ? (п.10.26) | * | Персоналом, обслуживающим РУ
Персоналом, обслуживающим РУ, после получения разрешения от оперативного персонала
29 | Кем выдаются наряды на проведение работ на устройствах связи расположенных в РУ? (п.10.27) | * | Персоналом обслуживающим СДТУ
|  | * | Персоналом, обслуживающим РУ.
Оперативно-ремонтным персоналом.
30 | В каких случаях срок действия наряда ограничивается одними сутками? (п.10.28) | * | При выполнении некоторых работ, определённых Стандартом: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ
При работах на устройствах связи, расположенных в РУ.
При однотипных работах на токоведущих частях нескольких ВЛ, не требующих их отключения.